Основи пожежної безпеки

При експлуатації ЕОМ не виключена небезпека різного роду загорянь. У сучасних комп'ютерах дуже висока щільність розміщення елементів електронних систем, в безпосередній близькості один від одного розташовуються сполучні дроти, комунікаційні кабелі. При протіканні по них електричного струму виділяється значна кількість теплоти, що може привести до підвищення температури окремих вузлів до 80-100 "С. При цьому можливі оплавлення ізоляції сполучних проводів, їх оголення і, як наслідок, коротке замикання, яке супроводжується іскрінням, яке веде до неприпустимим перевантажень елементів електронних схем. перенагрівання, вони згорають з розбризкуванням іскор. Для відводу надлишкового тепла від ЕОМ служать системи вентиляції і кондиціонування повітря. Однак ці системи також представляють додаткову пожежну небезпеку для машинного залу та інших приміщень, так як, з одного боку, повітроводи забезпечують подачу кисню, що є окислювачем, в усі приміщення, а з іншого - при виникненні пожежі швидко поширюють вогонь і продукти горіння по всіх приміщеннях і пристроїв, з якими вони пов'язані. Живлення до електроустановок подається по кабельних лініях, які представляють особливу пожежну небезпеку. Наявність пального ізоляційного матеріалу, ймовірних джерел запалювання у вигляді електричних іскор і дуг, розгалуженість і важкодоступність роблять кабельні лінії місцями найбільш вірогідного виникнення і розвитку пожежі. Експлуатація ЕОМ пов'язана з необхідністю проведення обслуговуючих, ремонтних і профілактичних робіт. При цьому використовують різні мастильні матеріали, легкозаймисті рідини, прокладають тимчасові електропроводки, ведуть пайку і чистку окремих вузлів і деталей. Виникає додаткова пожежна небезпека, яка потребує відповідних заходів пожежної профілактики. Для попередження спалаху всі види кабелів слід прокладати в металевих газонаповнених трубах. У машинних залах кабельні лінії прокладають під технологічними знімними полами, які виконують з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше 0,5 год. У приміщеннях обчислювального центру пожежні крани встановлюють в коридорах, на майданчиках сходових клітин, біля входів. Ручні вуглекислотні вогнегасники встановлюють в приміщеннях з розрахунку один вогнегасник на 40-50 м2. У разі пожежі спрацьовує знаходиться в приміщеннях автоматична установка пожежогасіння (АУП). Найчастіше застосовуються газові АУП. Вони забезпечені світловою та звуковою сигналізацією. Для запобігання поширенню вогню під час пожежі з однієї частини будівлі на іншу влаштовують протипожежні перешкоди у вигляді протипожежних стін, перегородок, перекриттів, зон, тамбурів-шлюзів, дверей, вікон, люків, клапанів. У будівлі на випадок виникнення пожежі передбачається не менше двох евакуаційних виходів; але через машинний зал, який має також не менше двох виходів, не повинні проходити шляхи евакуації співробітників, що працюють в інших підрозділах. В інших виробничих приміщеннях допускається проектувати один вихід, якщо відстань від найбільш віддаленого місця до виходу не перевищує 25 м, а кількість працюючих в зміні не більше 25 осіб. Проходи, коридори і робочі місця не слід захаращувати архівними матеріалами, папером. На евакуаційних шляхах встановлюють як природне, так і штучне аварійне освітлення. Для зберігання носіїв інформації використовуються вогнетривкі металеві шафи, двері в сховище також повинні бути вогнетривкими. Комплекс організаційних і технічних заходів пожежної профілактики дозволяє запобігти пожежі, а в разі його виникнення забезпечити безпеку людей, обмежити поширення вогню, а також створити умови для успішного гасіння пожежі.

Основними причинами пожеж на підприємствах є такі:

*необережне поводження з вогнем у побуті;

*порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;

* неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;

* порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів

* порушення правил користування електрообладнанням;

* невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водозабезпечення,

улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;

* використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, па¬ління у заборонених місцях;

* погане знання персоналом основ пожежної безпеки;

* порушення вимог протипожежного інструктажу під час ви¬конання робіт.

Таким чином, абсолютна більшість пожеж виникає з вини людей.

Причиною пожежі також може стати коротке замикання в електричних мережах, струмові перевантаження проводів та електричних машин, великий перехідний опір, розряди статичної та атмосферної електрики, електричні іскри.

До джерел відкритого вогню належить і полум’я сірників, необережне поводження з якими часто призводить до пожежі.

Організаційні та технічні протипожежні заходи

Пожежна безпека — це стан об'єкта, за якого вилучається можливість пожежі. У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.

Протипожежний режим — це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

Пожежна безпека забезпечується організаційними, технічними заходами.

До організаційних заходів належать:

* розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;

* організація навчання та інструктування працівників;

* здійснення контролю за дотриманням протипожежного режиму;

* організація добровільних пожежних дружин;

* щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;

* організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.

До технічних заходів належать:

• дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;

• підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання;

• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;

• заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;

• правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологічних установок.

Протипожежний інструктаж та навчання

З метою запобігання виникненню пожеж, їх поширенню та для боротьби з ними робітники, інженерно-технічні працівники проходять інструктажі й навчання за спеціальними програмами.

Види протипожежних інструктажів:

• вступний; 			• первинний; 		• повторний; 		• позаплановий.

Вступний інструктаж проходять усі робітники, які приймаються на роботу. Його проводить спеціальна особа, відповідальна за протипожежну безпеку підприємства, організації. При проведенні цього інструктажу працівників знайомлять з основними вимо¬гами Закону України «Про пожежну безпеку», з установленим на підприємстві протипожежним режимом, з найбільше пожежонебезпечними ділянками, де забороняється палити, використовувати відкритий вогонь, з практичними діями у разі виникнення пожежі, з можливими причинами виникнення пожеж і вибухів та заходами щодо їх запобігання.

Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий робітник проходить на робочому місці перед початком роботи, а також при переміщенні з одного цеху до іншого, на іншу посаду, спе¬ціальність або виробничу операцію.

Під час первинного інструктажу:

• знайомлять з пожежною безпекою цеху, ділянки, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки;

• показують запасні виходи, оповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби пожежогасіння;

• перевіряють практичні дії особи, яка інструктується на випадок пожежі.

Повторний інструктаж проводять безпосередньо в цеху двічі на рік у термін, встановлений керівником підприємства, згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при зміні пожежної безпеки технологічного процесу, використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загорянні та пожежах.

Навчання правил пожежної безпеки проводиться на виробництві, один раз на рік.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язаною з підвищеною пожежною небезпекою, проходять спеціальне навчання (пожежно технічний мінімум).

Пожежонебезпечні властивості речовин.

За здатністю горіти у повітрі (горючість) всі речовини поділяються на негорючі, важкогорючі й горючі. Горючі поділяють ще й на легкозаймисті та важкозаймисті речовини.

Негорючі речовини — це такі, що не здатні до займання й горіння в повітрі звичайного складу. До таких речовин відносять

- газоподібні (азот, хлор); - рідкі (воду, перекис водню, соляну кислоту);

- тверді (перекис натрію, фосфати, борати, сульфати, хлориди металів);

- матеріали неорганічного походження, природні та штучні (червона та силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий цемент).

Важкогорючі речовини — це такі, що здатні горіти тільки під дією джерела запалювання і горіння яких припиняється після його усунення. До таких речовин відносяться (фіброліт, деякі види пластмас, слабкі водні роз¬чини спиртів).

Горючими називаються речовини, що загораються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення. До таких речовин відносять газоподібні (водень, окис вуглецю, природний газ, метан); рідкі (бензин, гас, толуол, спирти); тверді (деревина, пластмаса, натрій, калій)

До важкозаймистих відносять горючі речовини, які під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні не займаються навіть за довготривалої дії джерела запалювання незначної енергії (полум'я сірника, іскри, розжареного електропровода).

До легкозаймистих відносять горючі матеріали, які на відкри¬тому повітрі або в приміщенні здатні без попереднього нагріву займатися від короткочасної дії джерела запалювання незначної енергії (полістірол, пінополіуретан).

Поняття вогнестійкості

Вогнестійкість — це здатність конструкцій, матеріалів затри¬мувати поширення вогню. Вимірюється вогнестійкість у годинах.

Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на 5 сту¬пенів. Ступінь вогнестійкості залежить від вогнестійкості та зай¬мистості будівельних конструкцій. Крім того, важливе значення має межа, до якої поширився вогонь по цих конструкціях у кож¬ному конкретному випадку.

У будівлях 1-го ступеня вогнестійкості всі конструктивні еле¬менти неспалимі, з високою межею вогнестійкості (1,5-3 год.);

2-го ступеня — також неспалимі, але з меншою межею вогне¬стійкості (0,5-2,5 год.);

3-го ступеня — будівлі, які мають основні несучі конструкції неспалимі, а ненесучі (міжповерхові й перекриття на горищі) — важкоспалимі (0,25-2 год.);

4-го ступеня — будівлі, які мають всі конструкції важкоспалимі (0,25-0,5 год.);

5-го ступеня — всі конструкції спалимі.

ПРИКЛАД       ІНСТРУКЦІЇ    З  ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ

Погоджено                                                                               Затверджено

Начальник Галицького РВ м. Львова                                    наказом ректора

ГУ ДСНС України                                                                    Львівського національного

у Львівській області                                                                 університету імені Івана Франка

Г. Загальський                                          № 0-127 від 19.11. 2018 року

« 12 » листопада 2018 року

Інструкцію розроблено відповідно

до Правил пожежної безпеки для

навчальних закладів та установ

системи освіти України (наказ МОН

№ 974 від 15.08.2016 року)

Типова інструкція №…

щодо заходів пожежної безпеки для приміщень обчислювальних центрів,

комп’ютерних класів

Львівського національного університету імені Івана Франка

І. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення обчислювальних центрів, комп’ютерних класів Університету і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для вивчення і виконання особами, відповідальними за пожежну безпеку  та всіма працівниками і відвідувачами, які перебувають у цих приміщеннях.

ІІ. Вимоги пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки для обчислювальних центрів, комп’ютерних класів здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (наказ ДКУ з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010р. №65). Усі працівники під час прийняття на роботу та у процесі праці повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки, проходити протипожежні інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Усі приміщення обчислювальних центрів, комп’ютерних класів мають бути обладнані системами протипожежного захисту(СПЗ).  Автоматична пожежна сигналізація повинна бути завжди у ввімкненому, черговому стані. Електроживлення електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) повинно мати автоматичне блокування відключення електроенергії на випадок зупинки системи охолодження та кондиціонування. Сховища носіїв інформації в обчислювальних центрах слід розміщувати у відокремлених приміщеннях, обладнаних негорючими стелажами й шафами. Носії інформації необхідно зберігати на стелажах у металевих касетах. Не допускається вбудовувати шафи в машинних залах ЕОМ для зберігання будьяких інших матеріалів і предметів. Система вентиляції обчислювальних центрів, комп’ютерних класів повинна бути обладнана блокувальним пристроєм, який забезпечує її відключення на випадок пожежі. Фільтри припливно-витяжної вентиляції слід чистити згідно з затвердженим графіком, але не рідше двох разів на рік. Для промивання деталей ЕОМ необхідно застосовувати, як правило, негорючі миючі препарати. Чарунки та інші знімні пристрої допускається промивати горючими рідинами тільки в спеціальному приміщенні,обладнаному припливно-витяжною вентиляцією. Профілактичне промивання ЕОМ та контрольно-вимірювальної апаратури з застосуванням ЛЗР та ГР в кожному окремому випадку проводиться лише з письмового дозволу начальника обчислювального центру. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень обчислювальних центрів, комп’ютерних класів Університету здійснюються тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду. Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.  У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів, слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів і електрокабелів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.  Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У комп’ютерних класах не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

- курити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- вмикати електронагрівальні прилади;

- залишати без нагляду електричну апаратуру, що використовується;

- використовувати килими та доріжки із синтетичних матеріалів;

- ставити на вікна глухі грати (в разі потреби встановлюються грати, що розкриваються зсередини).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні комп’ютерного

класу

(прізвище, ініціали)

Відповідальний за пожежну безпеку в приміщенні комп’ютерного класу (обчислювального центру) після закінчення роботи зобов’язаний:

- ретельно оглянути приміщення, робочі місця, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до виникнення пожежі;

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

- перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики.

ІІІ. Обов’язки та дії працівників обчислювальних центрів, комп’ютерних класів у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі або її ознак ( задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), кожен працівник зобов’язаний:

- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежнорятувальний підрозділ за тел. 101 (112). При цьому необхідно назвати: адресу

об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі,

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

- вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції;

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

- повідомити про виникнення пожежі керівника структурного підрозділу або особу, що його заміщує і відділ сторожової охорони Університету за

тел………..;

- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів.

Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);

- здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози життю учасників освітнього процесу, негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- зупинити навчальний процес і роботи в будівлі, крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

- відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи протипожежного захисту), системи вентиляції та кондиціонування повітря (за винятком пристроїв проти димного захисту) і здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі;

- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;

- у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби;

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі;

- доповісти ректору про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей.

Телефони: Відділ з питань ПБ та ЦЗ – …………

Відділ служби охорони – …………………………

Головний інженер - ………………….

Начальник відділу з питань пожежної безпеки

та цивільного захисту  __________________ПІБ